## 시스템
구분 | 평가 항목 | 배점
표준화 | 품질관리계획서, 시험계획서 표준안 적용 | 3
목표관리 | 1. 현장 품질방침 및 목표 작성 확인 2. 세부목표 및 이행 확인 (기간별 누적관리) | 3
품질관리계획서, 시험계획서 확인 | 1. 품질관리계획서, 시험계획서 검토/확인 및 승인 여부 확인 | 3
품질관리자 | 1. 품질관리자 배치 확인 2. 직무분야 책임정도 "품질관리자" 3. 건설기술자교육 최초/계속교육 | 6
교육훈련 | 1. 연간교육훈련계획 작성여부 확인 2. 교육실시기록서 작성여부 확인 | 6
중점 품질관리 | 1. 중점품질관리계획서 작성여부 - OK 2. 중점품질교육실시 기록서 확인 - say OK 3. 대상공종 장비/인력 적정여부 확인 - OK 4. 중점공종 검측서에 중점공종 표기 확인 - OK | 6
공장점검계획 | 1. 공장점검 계획서, 결과보고서 확인 2. 공장점검 시행 시기 및 현장 작업시점 비교확인 | 3
품질시험계획서 | 1. 품질시험계획서 작성여부 1.1 가설기자재, 커플러, 완충재, 거푸집용 합판 등 여부확인 - OK 2. 시험계획 항목 적절성 여부 확인 2.1 물량대비 시험횟수 적정여부 확인 | 6
품질시험 서류 | 1. 품질시험 성과 총괄표 등 서류 작성 상태 확인 2. 외부의뢰 시험 서류 구비 확인 (협약업체 이용여부 확인) | 6
콘크리트 서류 | 1. 콘크리트 관련 문서 확인 (구조물별 타설 대장, 거푸집/동바리 해체 등) 2. lencis에 콘크리트 관련 입력여부 대조 확인 | 3
강도 및 한중 서류 | 1. 구조물별 타설대장, 거푸집/동바리 해체강도, 한중관리일지 확인 | 6
균열 및 재료분리 | 1. 균열 / 재료분리관리계획서 제출 및 승인 확인 2. 균열관리대장, 재료분리대장 확인 (작성 상태 함께 확인) | 3
시험실 관리 | 1. 수조온도 관리 (20 ± 2℃) 2. 공시체 관리 (기간 지난 공시체 확인) 3. 시험실 면적 확인 | 3
시험기기 측량장비 | 1. 검교정 관리대장, 성적서 (당사 및 파트너사) 2. 시험기구 검교정 등 확인 | 3
시정 및 예방조치 | 1. 부적합 보고서, 시정 및 예방조치 요구서 작성여부 확인 2. 작성 내용 적정여부 확인 (콘크리트 외 타 사례 존재여부) | 3
품질점검 | 1. 자체품질점검 계획서 및 결과 보고서 2. lencis 입력상태 확인 | 3
건설공사 운영성과 검토 | 1. 운영성과 검토 적정성 (시험계획 현장 제외) | 3
대내외 점검 관리 | 1. 대내외 점검결과 관리대장 작성여부 확인 2. lencis 입력상태 확인 | 3
기타 서류 | 품질 기타 서류 | 2

## 토공, 흙막이
구분 | 평가 항목 | 배점
자재 | 자재 및 부자재 등은 시방기준에 적합하고 승인 받은 자재를 사용하고 있는가? | 3
자재 | 파손, 천공 등이 없는 건전한 상태의 자재를 사용하는가? (ex. 천공률이 많은 자재 등) | 3
파일시공 | 항타 및 재하 시험 결과는 기준에 만족하는가 ? | 3
토공사 | 절토면, 경사면의 보호조치는 적절한가 ? (비닐 덮기 등) | 3
토공사 | 성토 및 되메우기 재료는 시방 기준에 적합한가? | 3
토공사 | 발파는 시공계획대로 적정하게 진행 하였는가? | 3
흙막이 | 콘크리트 타설공사는 시방서 기준에 부합하고 재료분리 및 단면결손 부분의 보수 조치는 적절한가 ? | 3
흙막이 | 흙막이 시공은 설계도서 및 시방서 기준에 부합하여 시공하였는가? (엄지말뚝, 철근망, 수직도, 레이커, 슬러리월 판넬 간격 등) | 6
흙막이 | 토류판과 배면은 밀착(뒤채움)시공 되었는가? | 3
흙막이 | 계측관리가 적절하게 시행되고 있는가 ? (계측계획서와 일치여부 확인, 주1회 등 계획서와의 일치 유무) | 3
종합 | 안전관리계획서에 따라 적합하게 시공 하였는가 ? | 3
이행 준수 | 1. 사업본부 및 기술연구원의 시공지침 및 검토사항이 적절하게 반영되었는가 ? 2. 현장 오시공 및 부적합 사항을 적절하게 조치하였는가? | 6

## RC
구분 | 평가 항목 | 배점
자재 | 자재 및 부자재 등은 시방기준에 적합하고 승인 받은 자재를 사용하고 있는가? | 3
자재 | 동바리 및 비계 등 가설물의 구조계산, 시공상세도는 시공 전 승인 받았는가? | 3
자재 | 변형, 부식 등 손상된 자재를 사용하는가? (철근, 거푸집 등) | 3
자재 | 커플러는 자재승인 및 품질시험 결과가 적정한가? | 3
자재 | 균열 및 재료분리 보수 위한 자재의 승인 및 품질 시험 결과가 적정한가 ? | 3
가설재 | 동바리(파이프, 시스템), 필러 서포트의 설치 상태는 적정한가? | 3
가설재 | 비계 설치 상태는 적정한가? (외부 석공사용 비계 등) | 3
가설재 | 호이스트, 타워크레인 설치는 적정한가? (기초 설치 적정성, 브레이싱 설치 적정성) | 3
가설재 | 갱폼, ACS, RCS의 설치 및 해체는 적정하게 하고 있는가? (구조계산서 강도 확인) | 3
철근 | 철근 설치는 설계도서와 일치하는가? (철근의 기계식 이음도 확인) | 6
철근 | 1. 철근의 스페이서 설치간격은 설계도서 기준을 준수하였는가? 2. 콘크리트 피복 두께는 적정하게 관리되고 있는가? | 6
거푸집 | 거푸집 표면상태는 적절하게 관리되고 있는가? (박리제 도포 및 청소상태) | 3
콘크리트 | 콘크리트 현장타설 공사는 타설계획 및 시방서 기준과 일치하는가? (순서, 다짐, Zone 계획) | 6
콘크리트 | 콘크리트 현장반입 시험은 적정하게 이행하고 있는가? (품질 시험 참관) | 3
콘크리트 | (서중기)콘크리트 타설 후(미장 이후) 살수 및 비닐 등 양생관리가 적절하게 조치되었는가? | 3
콘크리트 | (동절기)콘크리트 급열 양생은 시공계획 및 기준대로 관리되고 있는가? | 3
마감 | 슬라브 바닥 평탄도 및 마감상태(요철, 잔여콘크리트 등)는 적정한지? | 3
보수 | 표면결함(균열, 재료분리, 철근노출 등)은 보수 및 관리를 하고 있는가? (보수계획서와 일치성) | 3
이행 준수 | 1. 사업본부 및 기술연구원의 시공지침 및 검토사항이 적절하게 반영되었는가 ? 2. 현장 오시공 및 부적합 사항을 적절하게 조치하였는가? | 6

## 교량, 터널
구분 | 평가 항목 | 배점
자재 | 자재 및 부자재 등은 시방기준에 적합하고 승인 받은 자재를 사용하고 있는가? | 3
자재 | 동바리 및 비계 등 가설물의 구조계산, 시공상세도는 시공 전 승인 받았는가? | 3
자재 | 변형, 부식, 손상된 불량 자재를 사용하는가? (철근, 거푸집, 가설재 등) | 3
공통 | 동바리, 비계 등 가설재의 설치 상태는 적정한가? | 3
공통 | 콘크리트 피복 두께는 적정하게 관리되고 있는가? | 3
공통 | 거푸집 표면상태는 적절하게 관리되고 있는가? (박리제 도포 및 청소상태) | 3
공통 | 철근, 거푸집 등 설치는 설계도서와 일치하는가? | 3
교량 | 타설계획에 따라 Con'c의 연속 타설과 양생 관리가 이루어지고 있는가? | 3
교량 | 빔 구조물 운반을 위한 적정 경로와 장비가 투입되었는가? | 3
교량 | 제작된 빔 구조물은 적정하게 보관관리가 이루어 지는가? | 3
교량 | 탄성 받침판의 설치는 적정한가? | 3
교량 | 상부 거더 시공 전 교량 받침을 보호 조치 하였는가? | 3
터널 | 발파 계획에 따라 천공위치, 방향, 깊이 등을 정확하게 시공하고 있는가? | 3
터널 | 숏크리트 타설 작업은 적절한 두께로 실시하는가? | 3
터널 | 락볼트의 설치간격 및 길이, 인발시험 결과는 적정한가? | 3
터널 | 터널 내 측량점은 적정하게 관리하고 있는가? | 3
터널 | 용출수 등에 따른 배수처리는 적정하게 관리하고 있는가? | 3
보수 | 표면결함(균열, 재료분리, 철근노출 등)은 적정하게 관리되고 있는가? | 3
이행 준수 | 1. 사업본부 및 기술연구원의 시공지침 및 검토사항이 적절하게 반영되었는가 ? 2. 현장 오시공 및 부적합 사항을 적절하게 조치하였는가? | 6

## 철골
구분 | 평가 항목 | 배점 | 평가기준
자재 | 설계도면의 강종과 반입된 자재가 일치하는가? | 3 | 밀시트와 현장 확인
인력 | 용접사 기량테스트를 통과한 인력을 투입하였는가? | 3 | 현장 용접사 이름 생년월일 등 신원확인 후 대조
철골 | 용접 및 볼트 체결부 등 접합부의 도료, 녹, 밀 스케일을 제거하였는가? | 3
철골 | 철골 설치는 설계도서와 일치 하는가? | 6 | 접합부 몇군데 정도 (핀접, 강접) 설계 도면과 확인
철골 | 볼트 체결은 적절한가? (수량, 치수, 간격, 조임강도 등) | 3
용접 | 용접봉의 사용 및 보관 관리는 시방 기준을 준수하는가? | 3 | 용접봉 종류, 확인
용접 | 용접은 설계도서를 준수하였는가? (목 두께, 용접방법, 용접길이 등) | 6 | 도면과 비교
용접 | 용접검사(MT, UT 등)는 기준에 맞게 실시하고 있는가? | 6 | 용접 검사 횟수 (시방서 확인) 횟수 대비 확인
용접 | 용접 불량률은 적절한 수준에서 관리되고 있는가? | 3 | NCR 및 용접검사 보고서 확인
스터드 볼트 | 스터드 볼트 시험을 실시 하였는가? (구간별 굽힘(타격)시험 실시 100EA 당 1회 실시, 15°이상 타격) | 3 | 현장 시험 결과 확인
데크 플레이트 | 철골에 직봉 용접 및 철골과의 겹침길이는 준수하였는가? | 3 | 직봉용접 확인 및 겹침 길이는 도면확인
데크 플레이트 | 슬리브 등의 오픈구간 보강은 적절한가? (도면 상세와 일치여부 확인) | 3 | 오프닝 보강 상세 확인
이행 준수 | 1. 사업본부 및 기술연구원의 시공지침 및 검토사항이 적절하게 반영되었는가 ? 2. 현장 오시공 및 부적합 사항을 적절하게 조치하였는가? | 6

## 역타(건축, 주택)
구분 | 평가 항목 | 배점
굴착깊이 | 슬라브 -1.5~2.0m (역타시공시퀀스상 지정된 높이 준수여부) | 3
소단 폭 | 굴착 깊이의 3H 확보 또는 구조계산서 내용 준수 (3m 이상) | 3
소단 기울기 | 토사 : 1:1.0~1.2, 풍화암 : 1:0.7~1:1.0, 연암 : 1:0.5, 경암 이상 : 1:0.3 | 3
내부 굴착 | 구조계산서 내 부재 좌굴길이 준수 여부 확인 (통상 2개층 +1.5m) | 3
소단제거 시기 | 구조계산서 내 슬라브 양생강도 준수 여부 확인 (현장양생 공시체 압축강도시험 실시여부 확인) | 3
흙막이 연결부 | 공법에 따른 연결 상세 준수 여부 확인 (DBS, SPS, CWS 상세 참조) | 3
용접 | 시공상세에 연결부 용접 일치여부 확인 (용접길이, 목두께, 결함유무 판단) | 3
연결부 뒷채움 | 흙막이 연결부 스티프너 또는 콘크리트 뒤채움 여부 확인 | 3
받침보 확인 | 1. 받침보 내 영구구조철골 또는 가설 철골 위치 적정여부 확인 2. 스티프너 등 보강 철물 설치 적정여부 확인 | 3
오픈구간 | 자재인양용 또는 임시 오픈 구간 (오픈구간 내 철골 스터드까지 콘크리트 타설 필요) | 3
스터드 | 층간 스터드 설치 및 현장 시험 여부 확인 | 3
이행 준수 | 1. 사업본부 및 기술연구원의 시공지침 및 검토사항이 적절하게 반영되었는가 ? 2. 현장 오시공 및 부적합 사항을 적절하게 조치하였는가? | 6

## 방수
구분 | 평가 항목 | 배점 | 평가기준
자재 | 프라이머, 방수자재, 부자재 등은 승인 받은 자재를 사용하였는가? (시험성적서, 자재 SPEC등 확인) | 3 | 승인자재 사용 여부 확인 친환경 인증 제품 Spec. 반영 시, 인증획득 확인
방수 | 바탕처리는 적절한가? (함수율, 오염, 균열, 돌기, 요철, CJ구간 보강 등) | 6 | 함수율 8% 이하 (6% 권장) 취약부(CJ, 관통배관, 드레인, 수직-수평 조인트 등) 우레탄실란트 보강
방수 | 프라이머 시공 후 양생시간을 준수하여 본시공을 하였는가? | 3 | 프라이머 도포 유무 / 지촉건조 확인
방수 | 시공계획서 및 제조사 시방서에 명기한 도구를 사용하였는가? | 3 | 적합 자재 사용 확인
방수 | 도막 및 시트 등 방수층의 이음부처리 및 양생은 적절한가? | 3 | 공법사 시방기준 준수여부 확인 (시트간 겹침 길이 준수 여부)
방수 | 본 방수 시공은 시방서 기준에 적합하게 시공되었는가? (방수 두께, 높이, 면적, 이음부, 수직-수평 연결부, 관통부 등) | 6 | 우레탄 도막 두께 : 바닥 3T/벽 2T 시트 두께 : 공법사별 시방 확인 시멘트액체방수 : 4T 이상 공법사 별 취약부 시방 디테일 확인
방수 | 시공 중 부풀음, 에어포켓(이하 시공중 하자)에 대한 적절한 조치가 실시하였는가? | 3 | 에어포켓 제거 후 공법사별 보강방안 적용 확인
방수 | 욕실 경량벽체는 무기질 탄성 도막방수를 적용하고 두께는 기준에 적합한가? | 3 | 공법사 두께 준수 확인
방수 | 담수 테스트를 실시하고 누수 유무를 확인하였는가? | 3 | 담수테스트 검측서 확인 (실시 유무)
이행 준수 | 1. 사업본부 및 기술연구원의 시공지침 및 검토사항이 적절하게 반영되었는가 ? 2. 현장 오시공 및 부적합 사항을 적절하게 조치하였는가? | 6

## 타일
구분 | 평가 항목 | 배점 | 평가기준
자재 | 자재 및 부자재 등은 시방기준에 적합하고 승인 받은 자재를 사용하고 있는가? | 3 | 시험성적서, 자재 SPEC 등 확인
타일 | 시공상세도 및 타일나누기는 적절하며 시공 전 승인을 득하였는가? | 3 | 타일 나누기도 승인 및 시공상태 확인
타일 | 부위별 붙임공법은 설계도서와 일치하는가? | 6 | 부위별 바탕면, 붙임재료 및 공법은 연구원 매뉴얼과 일치하는가?
타일 | 부위별 피착면적 기준을 준수하고 있는가? | 3 | 욕실벽 건조시멘트 모르타르: 최소 80% 이상 기타 타일시멘트: 95% 이상
타일 | 부위별 줄눈 폭을 준수하였는가? | 3 | 벽체 : 2mm 바닥(일반부위) : 3mm 공용부/현관 바닥 : 4mm
타일 | 신축줄눈은 설치 기준을 준수하여 시공하였는가? | 3 | 설계에 반영 확인 타일 시공 구간 5m 이상인 경우, 신축줄눈 설치 확인
타일 | 벽면과 벽면 또는 벽면과 바닥이 닿는 타일 모서리는 이격시공되어 있는가? | 6 | 3mm 이상 이격
타일 | 에폭시 점붙임 시공시 접착 면적 20% 이상 인가? | 3 | 20% 확인
타일 | 붙임재료의 가사시간과 비빔시간을 준수하여 시공하였는가? | 3 | 60분 확인
타일 | 시공 후 접착력 시험을 실시하였으며 4kgf/cm2을 만족하는가? | 6 | 시험성적 확인
이행 준수 | 1. 사업본부 및 기술연구원의 시공지침 및 검토사항이 적절하게 반영되었는가 ? 2. 현장 오시공 및 부적합 사항을 적절하게 조치하였는가? | 6

## 마감
구분 | 평가 항목 | 배점 | 평가기준
조적-자재 | 자재 및 부자재 등은 시방기준에 적합하고 승인 받은 자재를 사용하고 있는가? | 3
조적 | 1. 인방물림길이는 확보 하였는가? 2. 후시공 배관 주변 사춤은 철저하게 진행되었는가? | 6 | 물림깊이 200mm이상 배관주변 사춤 실시 여부 확인
조적 | 내화벽체구간 두께는 확인 하였는가? | 3 | 1.0B조적, 철근 트러스 인방 사용여부 공동주택의 경우 200mm 확인 (확인)
석재-자재 | 자재 및 부자재 등은 시방기준에 적합하고 승인 받은 자재를 사용하고 있는가? | 3
석재-자재 | 1. 오염석재 사용여부는 확인 하였는가? 2. 오염성실란트 사용여부는 확인 하였는가? | 3
석재 | 시공상세도와 시공이 일치 하는가? | 6
석재 | 석재의 꽂음촉은 100% 사용 되었는가? | 6 | 하자소송 사항이니 필히 확인 특히 최 하단부
단열 | 결로방지 단열재 폭 450mm 이상 인가? 타설전 수직 수평 결로방지 단열재 고정은 확인하였는가? | 3 | 테이핑 상태, 치수 확인
단열 | 보 측면/하부, 슬라브 다운구간은 설치 되었는가? | 6
단열 | 마감공사 진행 중 훼손부위 보수 시공하였는가? | 3 | 빠루 등으로 훼손여부 확인
단열 | 단열재 2중 시공시 엇갈림 시공은 확인하였는가? | 3
건식벽체 | 런너 및 스터드 간격은 설계도서와 일치하는가? | 6 | 설계도서와 시공 일치 여부 확인
건식벽체 | 최상단 고정금지 및 최하단 완충재 설치 하였는가? | 3
건식벽체 | 글라스 울 등 충진재는 적절히 시공되었는가? | 3 | 기포 콘크리트 타설 등의 이유로 추후 석고보드 곰팡이 발생
이행 준수 | 1. 사업본부 및 기술연구원의 시공지침 및 검토사항이 적절하게 반영되었는가 ? 2. 현장 오시공 및 부적합 사항을 적절하게 조치하였는가? | 6

## 0.점검준비
순번 | 점검 전 현장 준비사항 | 담당
1 | 품질 문서분류 목록표 전체 서류(본 엑셀 시트의 "문서분류목록표" 참조) | 품질
2 | 현장 건축, 구조도면 및 계산서 | 공무/공사
3 | 현재 배근중인 가장 최근 철근샾, 철골샾 | 공무/공사
4 | 균열 및 재료분리 기록 | 공사/품질
5 | 현장 현설자료 (현재 진행중인 공정) | 공무/공사

## 문서분류목록표
문서 분류 목록표(품질관리계획 현장)
현장명 : 0000 신축공사
번호 | 분류 | 문서번호 | 상세분류 | 품질관리계획 현장 | 품질시험계획 현장 | 보존년한 | 발행년도 | 비고
971 | 관리계획 | 971 - 01 | 품질관리계획서 | O |  | 3년 | 20XX년
|  | 971 - 02 | 품질시험계획서 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 971 - 03 | 현장목표 설정 및 세부 추진계획서 | O |  | 3년 | 20XX년
|  | 971 - 04 | 연간교육훈련계획서 | O |  | 3년 | 20XX년
|  | 971 - 05 | 한중콘크리트 관리계획서 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 971 - 06 | 서중콘크리트 관리계획서 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 971 - 07 | 균열관리계획서 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 971 - 08 | 재료분리계획서 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 971 - 09 | 중점품질관리계획서 | O |  | 3년 | 20XX년
|  | 971 - 10 | 공장점검계획 및 실적 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 971 - 11 | 기자재 수급계획서 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 971 - 12 | 검사 및 시험계획서(ITP) | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 971 - 13 | 내부심사 계획 및 보고서 | O | O | 3년 | 20XX년
972 | 교육훈련 | 972 - 01 | 교육실시기록서 | O | O | 3년 | 20XX년
973 | 품질부적합관리 | 973 - 01 | 시정 및 예정조치 요구서 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 973 - 02 | 부적합보고서 (NCR) | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 973 -03 | 구조물균열관리대장 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 973 -04 | 재료분리관리대장 | O | O | 3년 | 20XX년
974 | 검사시험 | 974 - 01 | 품질시험 외부 의뢰시험 목록표 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 974 - 02 | 품질시험 외부 의뢰시험 성적서 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 974 - 03 | Mill Sheet(철근, 철골) | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 974 - 04 | 품질시험·검사대장 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 974 - 05 | 품질시험·검사 실적보고서 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 974 - 06 | 품질시험·검사성과 총괄표 | O | O | 3년 | 20XX년
975 | 시험실운영 | 975 - 01 | 품질 시험기기 현황표 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 975 - 02 | 시험기기 검교정 관리대장(롯데건설) | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 975 - 03 | 시험기기 검교정 관리대장(파트너사) | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 975 - 04 | 품질관리비 사용내역서 | O | O | 3년 | 20XX년
976 | 공급원승인 | 976 - 01 | 자재 공급원 승인대장 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 976 - 02~ | 자재 공급원 승인서 - 01 ~ | O | O | 3년 | 20XX년
978 | 특수공정 | 977 - 01 | 중점품질관리공종 사용장비 관리대장 | O |  | 3년 | 20XX년
|  | 977 - 02 | 중점품질관리공종 인적자원 관리대장 | O |  | 3년 | 20XX년
977 | 콘크리트 | 978 - 01 | 콘크리트 타설일지 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 978 - 02 | 품질시험·검사대장(레미콘) | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 978 - 03 | 레미콘 시공품질점검표 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 978 - 04 | 구조물별 콘크리트 타설현황 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 978 - 05 | 콘크리트 압축강도 시험 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 978 - 06 | 거푸집/동바리 해체강도 확인일지 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 978 - 07 | 한중콘크리트 관리일지 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 978 - 08 | 레미콘 폐기확약서 | O | O | 3년 | 20XX년
979 | 문서관리 | 979 - 01 | 문서분류목록표 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 979 - 02 | 업무분장표 | O |  | 3년 | 20XX년
|  | 979 - 03 | 문서배포 및 기록관리대장 | O |  | 3년 | 20XX년
|  | 979 - 04 | 품질관리 건설기술인 선임계 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 979 - 05 | 기자재 유형별 관리방안 | O |  | 3년 | 20XX년
|  | 979 - 06 | 이해관계자 관리대장 | O |  | 3년 | 20XX년
|  | 979 - 07 | 대내외 점검결과 관리대장 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 979 - 08 | 운영성과 검토 보고서 | O |  | 3년 | 20XX년
|  | 979 - 09 | 현장목표 실적 보고서 | O |  | 3년 | 20XX년
|  | 979 - 10 | 공장점검보고서 | O | O | 3년 | 20XX년
|  | 979 - 11 | 기반구조관리 점검표 | O |  | 3년 | 20XX년
|  | 979 - 12 | 기자재 관리점검표 | O |  | 3년 | 20XX년

## 2. 자재 및 시공
자재 및 시공 배점 및 기준사항
1 | 기본 점수 3점
2 | 주요 사항 점수 6점